
响肠镇无愁村吴老屋片县城自来水管网延伸工程集成一体化净化泵站设备技术参数
一、一体化智慧集成供水泵站设备
（一）、配置要求：含生活水箱8.55X3.0X2.5m、水质处理仪PTBW02-WSB1-X23d、3台给水泵Q=10m3/hH=90mN=11KW、稳压灌GWS-100L-1.6MPa、消毒设备。
（二）、技术标准要求：
《无负压管网增压稳流给水设备》GB/T26003
《罐式叠压给水设备》GB/T24912
《箱式叠压给水设备》GB/T24603
《离心泵技术条件（III 类）》GB/T5657
《水泵流量的测定方法》GB/T3214
《钢制压力容器》GB150
《旋转电机定额和性能》GB/T755
《电气控制设备》GB/T3797
《外壳防护等级》GB/T4208
《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771 最新标准，其他配件执行相应国家最新标准要求；
产品卫生性能须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T17219 最新标准要求；以及招标人（甲方）的安防系统、控制系统等细化设计标准。
（3） 、推荐厂家：熊猫机械、南方智水、舜禹水务、威派格、青岛三利（排名不分先后）。



集成一体化净化泵站主要设备技术参数
1、 角部无泄漏不锈钢水箱
[bookmark: _GoBack]（一）、配置要求：8.55X3.0X2.5m，水箱有效容积64m³，含设备间（2X3X2），含水箱保温（包含以下附属设施：不锈钢水箱、不锈钢遥控浮球阀、一体式超声波液位计、不锈钢人孔（双锁）、不锈钢爬梯、水箱呼吸器、消毒器等）。
（二）、技术标准要求：
1.水箱所有接口均预留丝口或法兰接口，外接进出水和排污。
2.水箱预留进出口（优先考虑侧人孔），以便清洗。保证出口安全。
3.箱内焊缝焊接平整，不能渗水，不能留有焊渣，整个水箱箱体外部为双层保温结构。
4、不锈钢板给水箱必须具备卫生行政主管部门颁发的卫生许可批件，投标人须在投标文件中提供卫生许可批件扫描件 ，不锈钢材质不低于 S30408；不锈钢板厚度不低于2mm，外形美观。
5、组合式不锈钢水箱配套的消毒器厂家须具备卫生部门颁发的卫生许可批件，投标人须在投标文件中提供卫生许可批件扫描件，否则投标无效。
二、不锈钢主泵：
（一）、配置要求：Q=10.0m3/h；H=90m；P=11kW
（二）、技术标准要求：
1、离心水泵：效率应符合《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762最新标准规定的节能评价值标准。
2、水泵腔体及其他部件材质S30408（06Cr19Ni10）。3、水泵噪声应符合现行标准《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529 最新标准中的 B 级或以上要求；水泵振动应符合现行标准《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531 最新标准中的 B 级或以上要求。
3、机械密封动、静环采用碳化硅材料，O 形圈采用氟橡胶材料，弹簧及结构件采用 S30408(06Cr19Ni10)不锈钢。
4、旋转部件轴承应为国内外优质品牌产品，要求运行时轻快、平稳，无杂音，采用润滑油、润滑脂润滑，使用寿命不小于8万小时。
5、电机基本参数：电源:380V/50Hz,效率:二级能效及以上,额定转速:≤980r/min；4 级电机≤1480r/min；2 级电机≤ 2950r/min,绝缘等级:F 级及以上,防护等级:IP55,电气标准:IEC
（三）、推荐品牌：格兰富、南方、舜禹、熊猫（主泵轴承推荐SKF、 FAG、NSK），排名不分先后。
三、不锈钢泵组成套附件要求：
1、阀门及其他配件应采用食品级 304（06Cr19Ni10）或质量更高的不锈钢材质（阀门过水断面必须为食品级 304（06Cr19Ni10）不锈钢），且应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219。管路配用的阀门等配件均应采用标准件。
2、不锈钢管材应符合《流体输送用不锈钢焊接钢管》（GB/T12771）最新标准，不锈钢材料为食品级 S30408（06Cr19Ni10）及以上等级材料,其管壁厚度≥ 4mm。
四、稳压缓冲罐（100L;1.6Mpa）
采用隔膜式，材质选用食品级 304(国标)不锈钢，选用食品级橡胶，压力罐顶部设置压力表。压力表与气压罐体连接处使用紫铜缓冲管。气压罐应设置检修阀（球阀）。气压罐铭牌应注明：设计压力、容积、生产日期、制造许可证编号。气压罐与管道连接应设置检修 S30408 明杆闸阀。气压罐底部须设置排水阀门，口径不低于DN40。
五、主水箱臭氧水箱自洁消毒器（WTS-2A(20-80T)）
适配水箱容积20--80m³，AC220V，功率≤300W；控制柜+304不锈钢水下释能器组件，微电脑定时自动运行；符合GB28232‑2020，提供卫生检测报告，含全套安装附件。
六、变频恒压不锈钢控制柜（设备尺寸：1800*800*600）
（一）、技术标准要求
1、变频控制柜应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T 3797 最新标准的规定；柜体的外形尺寸符合《高度进制为 20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列》GB/T 3047.1 最新标准的规定，并能满足电器元件的安装间距，
2、变频控制柜靠墙安装，柜顶上装有散热风扇，可强制散热。钢板壁厚≥2 ㎜，表面静电喷涂处理。柜体内设有排风散热风扇与自动启闭装置联动。柜体内设有照明装置，并与柜门启闭装置联动，便于检修。防护等级达到 IP55 及以上等级，3、电缆要求
（1）动力电缆的要求
①动力连接线不得采用电线联接，应采用多芯电缆联接；
②动力电缆应采用铜芯电缆；
③动力电缆的截面积应按电机长期工作工况选择，并应考虑变频谐波电流的影响；
④动力电缆最小载面积应满足短路热稳定校验；
⑤动力电缆绝缘耐压不得低于 0.6/1kV；
⑥动力电缆中间不得有接头；
⑦电机电缆应使用变频电缆；
⑧电机电缆长度不得超过变频器厂家规定的最长使用长度。
（2）控制电缆的要求
①控制电缆应采用铜芯电缆；
②不同电压等级的信号、控制回路不应合用一根电缆;
③弱电回路每一对往返导线，应属于同一根电缆；
④开关量信号宜选用总屏蔽电缆；
⑤模拟量信号宜选用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽电缆；
⑥强电控制回路导体载面积不应小于 1.5mm²,弱电控制回路导体载面积不应小于 1.0mm²；
⑦控制及信号电缆宜选用450/750V 额定电压等级电缆；
⑧控制、信号电缆中间不得有接头。
（3）电缆敷设的要求
①满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短；
②应便于敷设、维护；
③应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害；
④电缆的允许弯曲半径，应满足相关规范的要求；
⑤动力电缆及控制、信号电缆应采用封闭式电缆桥架或穿管敷设；
⑥穿管敷设时，管的内径不宜小于电缆外径的 1.5 倍；
⑦电缆的敷设不得影响设备和管道维护。
⑧电力电缆与非电力电缆应分开布置，其间距应满足规范要求。电气间隙与爬电距离：设备中带电电路之间以及带电零部件或接地零部件的电气间隙和爬地距离应符合 GB/T 3797 最新标准的规定。
4、绝缘电组与介电强度：设备中带电回路之间及带电回路和地之间的绝缘电阻应符合 GB/T 3797 最新标准的规定；介电强度应符合 GB/T 3797 最新标准的规定。
5、安全接地及防雷：设备的金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保护导线的截面，应与设备导体截面积相同，按 30*4mm 接地铜排以上配置。与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线。不能明显标明的接地点，应在附近标注明显的接地符号。主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属之间的电阻不应超过0.1Ω ,连接接地线的螺钉和接线点不得作其他机械紧固用。控制柜应有可靠的防雷措施。
6、变频控制柜在 5.9m/s(0.6G)震动下可正常工作。抗电磁干扰性能符合IEC255-22 标准规定。
7、变频控制柜的内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。
8、变频控制柜门内侧必须贴有电气原理图，采用塑封防水密封。
9、中性线母排和接地母排的电流容量必须经过计算且足够大；箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头应标志相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。所使用的图形和符号应符合相应的国家标准。
10、系统运行模式
1、二次供水成套设备应具有手动、 自动和远程控制功能，手动、 自动可以通过控制柜上安装的转换开关进行选择。 (手动模式， 自动模式，远程模式优先级依次递减)。
2、手动模式：由电气柜控制面板按钮启/停机组，满足 PLC 故障时，手动变频启动水泵，达到供水压力设定值。
3、 自动模式：可将一天分为多个时间段，用户可根据供水量设置不同的工作压力，根据压力信号控制供水机组运行频率，自动投入和退出机组，发生故障自动切换到备用泵。
4、远程控制：可以在远程监控平台远程控制水泵的启停，启闭泵房进水电动控制阀。远程控制状态下具有本地复位功能。远程起停水泵时，能保证恒压供水。
5、强制启动主泵/辅泵：当水泵机组有主泵和辅泵组成，用户可以设定时段在用水高峰期强制启动主泵。在夜间小流量供水期间启动辅泵，主泵与辅泵切换宜采用全变频切换，并有延迟时间，避免切换过程中水压不稳。
11、控制功能：（1） 自动恒压：根据工程实际情况，可现场设定设备出水压力，采用控制算法根据出水压力与设定压力相比较，自动调节保持出水压力恒定，恒定压力控制精度≤±0.01Mpa 。系统根据供水流量的变化增加或减少水泵台数，在切换过程中保持供水压力平稳。（2） 自动轮换功能：系统可以选择定时轮换与轮换方式，用户可设置轮换时间。系统自动累计各水泵的运行时间，每次均优先启动运行时间最短的水泵。人机界面屏可以显示轮换倒计时。（备用泵也进行轮换）。（3） 自动休眠：当设备在用水低峰期运行，实际用水量很小时，控制系统对检测到的信号进行处理，并迅速调整运行状态，直至设备小流量停机，实现停机零损耗。设备停止运行，通过气压罐维持压力，提高节能效果，保证用水需求，在流量加大时可以自动恢复运行状态。（4）状态显示：通过触摸屏可查看当前供水压力、设定压力及压力波动曲线、频率、水箱液位(仅水箱式)、电动阀的工作状态及开度、流量等运行信息及各台水泵的运行状态（变频、故障、停止）和工作时间。触摸屏可设置液位量程，量程设置应与液位变送器匹配，设置量程精度到厘米，无水停机信号不能使用液位变送器信号。（5）数据记录：自动累计水泵运行时间，显示格式为“从 XXXX 年 XX 月 XX日，水泵累计运行 XX 小时 XX 分钟 XX 秒 ”；（6）故障报警与处理：当水泵机组出现过流、过载、缺相、欠压、变频故障时，设备能自动切转换到保护状态，同时设备自动跳过故障回路或水泵，投入备用回路或水泵，保障用户用水；当泵房设备出现无水报警、超压保护、地面积水、水箱溢流、进水电动阀关闭等故障信息时，控制系统应能发出报警信号。（7）变频故障自动复位：变频器报警后， 自动复位到设定次数，且复位间隔时间递增。如果变频器复位达到设定次数后仍然不成功，则自动停机保护。当变频器故障时先进行自动复位，当复位次数达到设定次数后，变频器断电，切换至其他变频器工作。（8）无水/超压自动复位：无水/超压故障发生后，系统进入停机状态，当故障恢复后系统自动启动。管网叠压设备至少有 2 套独立的缺水（负压）保护机构，当发生缺水（或负压）的状态下应能自动报警及停机保护，当进水恢复正常时，设备恢复正常运行。（9）故障记录与存储：应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。 自动记录故障发生/恢复时间，故障类别。并提示用户处理方法，声光报警。（10）巡检功能：系统控制机组/进水电动阀定期自动巡检，巡检时间的长短可以自动调节，此功能可防止水泵/电动阀长期不运行而锈蚀的情况发生。（11）管网爆管失压自动停机功能:当供水设备自动运行时，所有水泵满负荷运行，仍然满足不了供水压力需求，能自动停机并报警；待管理人员现场人为确认报警后，方能再次开机供水。（12）错峰供水功能（针对水箱加变频系统）：当水箱总容积大于 50m3 时需增设错峰供水功能，并按电动调节阀数量设置，依次接入低区至高区控制柜，在触摸屏上可选择启用或不启用错峰供水模式。利用出口流量计记录的数据，进行数据分析，用前一天的数据分析得出的结果，自动设定第二天该小区用水高峰期的时间段。在高峰期到来时关闭进水电动阀，利用水箱的调节容积为用户供水；在高峰期时间内若水箱调节容积不足时再结合水箱的不同液位，控制进口电动调节阀的启闭角度（至下限水位时，电动阀全开；下限水位设定为无水停机水位上 5cm）；低峰期电动阀全开为水箱补水。①本地操作：在触摸屏上可以对电动调节阀进行手动/自动切换。登陆管理员账号后，切换至手动运行时，可手动输入需要的阀门开度。自动运行时则根据程序自动判断运行。②远程操作：在远程监控平台可以对电动调节阀进行手动/自动切换。登陆管理员账号后，可切换至手动运行，手动输入需要的阀门开度。自动运行时则根据程序自动判断运行。
（二）、推荐品牌：
1、可编程控制器推荐：西门子 S7-200  SMART 及以上系列、施耐德 M340 及以上系列、罗克韦尔 Micro850 及以上系列中任一系列控制器及配套的 I/O 模块，2、变频器推荐：西门子、AB、ABB，
3、电气元件推荐：施耐德、ABB、西门子。
4、仪器仪表及变送器推荐：HUBA、霍尼韦尔、E+h，
5、错峰供水控制系统推荐：科隆、 E+H、西门子、ABB，
七、PWM型不锈钢大口径超声水表(DN50-600)：口径：DN65；量程比：R1000；基表材质：SS304不锈钢。
八、挂式空调（1.5匹、变频、能效等级1级）：推荐品牌（格力、美的、海尔）排名不分先后。
九、泵房装饰：不锈钢防滑底板（厚度1.5mm），黑金钢碳晶集成墙板，铝合金集成顶，全实木地脚线。
十、不锈钢护栏：主立柱50*50*1.2，中间横单50*25*1.0，尖圆管25*0.8，，高度不低于1.7m。
十一、电源线：YJV2-3*6+1*4铠装电缆（国标过测）。
十二、管道对接：304不锈钢，DN65（壁厚1.5mm）。
十三、线缆桥架：100*50，304不锈钢材质，厚度1.5mm。
十四、监控视频（枪机（摄像机）最高分辨率可达2560*1440）
 （一）、技术标准要求：硬盘录像机：可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持国标28181 协议、Ehome 协议接入平台；支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 4T监控硬盘。
（二）、推荐品牌：海康威视、大华股份、宇视科技（排名不分先后）



